| Компания «ВИТЭКО» |  |
| --- | --- |

Ростов 2010 г.

Оглавление

| 1 | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Применение | 3 |
| 3 | Технические данные и характеристики | 3 |
| 4 4.1 4.2 | Варианты размещения Подземное размещение Надземное размещение | 5 5 5 |
| 5 | Устройство и принцип действия жироуловителя | 5 |
| 6 | Комплект поставки | 7 |
| 7 | Монтаж установки | 7 |
| 8 8.1 8.2 | Основные положения по безопасности труда Общие требования Регламентные работы | 8 8 8 |
| 9 | Требования по эксплуатации | 8 |
| 10 10.1 10.2 10.3 | Транспортирование и складирование Транспортирование Складирование Манипуляции | 9 9 9 9 |
| 11 11.1 11.2 | Гарантийные обязательства Общие положения Условия гарантии | 1010 10 |
| 12 | Свидетельство о приемке Приложение А (Справочное) Приложение Б (Справочное) Приложение В (Справочное) | 10 11 12 14 |

1. Общие сведения

Жироуловители модельного ряда «СТК-6-50» предназначены для очистки сточных вод, загрязненных свободными животными и растительными жирами, маслопродуктами, а также взвешенными веществами с целью защиты сети канализации от зарастания и предотвращения гибели активного ила на биологических очистных сооружениях.

Корпус жироуловителя «СТК» выполнен из армированного стеклопластика в соответствии с ТУ 4859-001-98116734-2008, Санитарно-Эпидемиологическое заключение № 77.МО.01.485.П.005501.07.08 от 30.07.2008г.

Срок службы корпуса жироуловителя составляет не менее 50 лет.

По желанию заказчика, жироуловители снабжаются контрольным устройством, подающим сигнал о необходимости очистки жироуловителя.

## Преимущества жироуловителя из стеклопластика

- химически устойчивы (срок эксплуатации под землей более 50 лет);

- не требуется применение укрепляющих металлических поясов;

- диаметр люка позволяет вести обслуживание емкостей изнутри;

- устойчивы к погодным условиям;

- при небольшом удельном весе, 1,3–1,8 г/см3, обладают большой механической прочностью.

2. Применение

Основными местами применения жироуловителей являются: мясокомбинаты, рестораны, кафе, кондитерские производства, больницы, отели, торговые центры и т.д. В жироуловителях происходит отделение жира от воды в результате разницы их удельного веса. Более лёгкие частицы жира поднимаются на поверхность, и очищенная вода перетекает в канализационную сеть.

3. Технические данные и характеристики

Технические характеристики указаны в таблице 1

| Наименование | Исп. | Произво- дитель- ность, (Q), л/с | Длина корпуса (L), мм | Диаметр корпуса (D), мм | Высота расположения входного патрубка (Н1), мм | Высота расположения выходного патрубка (Н2), мм | Диаметр патрубков (D2), мм | Глубина входного патрубка (до лотка) от поверхности земли, (Н3), мм | Рабочий объем (V), м3 | Масса (сухая/с водой), т | Объем жиропро- дуктов, м3 | Объем осадка, м3 | Кол. блюд в смену (8 час) (ориент.), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТК-6 | 1 | 6 | 3000 | 1500 | 1300 | 1200 | 160 | 900 | 3,4 | 0,26/3,62 | 0,42 | 0,36 | 1300 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |
| СТК-8 | 1 | 8 | 3600 |  |  |  |  | 900 | 4,4 | 0,31/4,73 | 0,58 | 0,47 | 1700 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |
| СТК-10 | 1 | 10 | 4200 |  |  |  |  | 900 | 5,4 | 0,38/6,18 | 0,65 | 0,57 | 2200 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |
| СТК-12 | 1 | 12 | 5900 |  |  |  | 200 | 900 | 7,9 | 0,51/8,46 | 0,95 | 0,90 | 2500 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |
| СТК-15 | 1 | 15 | 6900 |  |  |  |  | 900 | 9,5 | 0,61/10,06 | 1,13 | 1,05 | 3300 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |
| СТК-17 | 1 | 17 | 7800 |  |  |  |  | 900 | 10,8 | 0,80/11,60 | 1,30 | 1,20 | 3700 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |
| СТК-20 | 1 | 20 | 9000 |  |  |  |  | 900 | 12,6 | 1,00/13,60 | 1,50 | 1,40 | 4400 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |
| СТК-25 | 1 | 25 | 6600 | 2000 | 1800 | 1650 |  | 900 | 16,8 | 1,29/18,09 | 1,65 | 1,60 | 5500 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |
| СТК-30 | 1 | 30 | 7800 |  |  |  |  | 900 | 20,2 | 1,40/21,56 | 1,97 | 1,93 | 6600 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |
| СТК-40 | 1 | 40 | 7300 | 2400 | 2150 | 1950 | 315 | 900 | 26,4 | 1,60/28,00 | 2,63 | 2,73 | 8800 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |
| СТК-50 | 1 | 50 | 8900 |  |  |  |  | 900 | 32,7 | 1,80/34,50 | 3,26 | 3,38 | 11000 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |
| Примечания. Диаметр люка (D3) газон/проезжая часть – 800/600 мм При индивидуальном заказе возможен монтаж патрубков других диаметров. По требованию заказчика под проезжую часть производится комплектация под чугунный люк переходниками 800/560 и опалубочным кольцом. |

Таблица 1 – Технические характеристики

4. Варианты размещения

Жироуловители возможно размещать в подземном и надземном варианте.

### 4.1. Подземное размещение

Жироуловители модельного ряда «СТК-6-50» размещаются под землей горизонтально, на поверхности земли остаются смотровые люки, закрытые крышками. Расстояние от поверхности земли до лотка входного патрубка жироуловителя (заглубление) при серийном изготовлении составляет 0,9 м (1 исполнение) и - 1,8 м (2 исполнение)

При индивидуальном заказе жироуловители изготавливаются с заглублением от 1,8 м до 3 м с усиленными стенками корпуса.

Внимание:

Внимание: При увеличении заглубления жироуловителя                          (от 1,8 м до 3,0 м ) проектной организации необходимо предусмотреть комплекс защитных мероприятий!

При размещении жироуловителя под проезжей частью, над установкой выполняется монолитная железобетонная плита из армированного бетона, а стеклопластиковые люки заменяются по месту на чугунные (ГОСТ 3634-89).

Жироуловитель размещается на твердое основание и проводятся мероприятия по защите корпуса жироуловителя, например ж/б конструкцией.

### 4.2. Надземное размещение

Жироуловитель размещается на твердое основание. При надземном размещении стенки корпуса усиливаются.

5. Устройство и принцип действия жироуловителя

Жироуловитель представляет собой цилиндрический моноблочный резервуар-емкость, разделенный перегородками, образующими два отстойника, в которых происходит отделение песка, осадка и жира.

Все модели жироуловителей имеют смотровой колодец, предназначенный для обслуживания и откачки накопленного ила и жира.

Сточные воды поступают через подводящий патрубок в первую камеру жироуловителя, где происходит осаждение взвешенных веществ и отделение частиц жира от воды в результате разницы их удельных плотностей.

Предварительно очищенные стоки, проходя через систему перегородок, поступают во вторую камеру жироуловителя, где происходит окончательное осветление сточной воды. Очищенные стоки через выходной патрубок сбрасываются в систему канализации.

Осадок и жировой слой находится в жироуловителе до момента его удаления, например, при помощи ассенизационной машины.

СТК 6										      СТК 8-50

1. Корпус (стеклопластик); 2. Смотровой колодец с люком; 3. Входной патрубок с раструбным соединением; 4. Выходной патрубок с раструбным соединением; 5. Полупогружная перегородка; 6. Погружная перегородка; 7. Зона для удаления осадка и первичного отделения жиров; 8. Зона для удаления вторичного отделения жиров; 9. Зона накопления жиропродуктов; 10. Зона накопления осадка;

D. Диаметр корпуса; D2. Диаметр патрубков; D3. Диаметр смотровых колодцев; H.  Высота корпуса; H1. Высота расположения входного патрубка; H2. Высота расположения выходного патрубка; H3. Глубина расположения входного патрубка (до лотка) от поверхности земли;

L. Длина корпуса.

Рисунок 1 - Общий вид жироуловителя СТК 6-50

6. Комплект поставки

Комплект поставки указан в таблице 2.

Таблица 2 – Комплект поставки

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Корпус стеклопластиковый, шт. | 1 | - |
| Колодец смотровой, шт. | 2 | Допускается выполнять из двух колец (составной). |
| Люк стеклопластиковый, шт. | 2 | Под газон |
| Переходник 800/560, шт. | 2 | Под чугунный люк |
| Кольцо опалубочное, шт. | 2 |  |
| Лестница стационарная, шт. | 2 | Под заказ |
| Датчик и сигнализатор уровня жиропродуктов, шт. | - | По заказу |
| Руководство по эксплуатации, экз. | 1 |  |

7. Монтаж установки

- Проверить общее  состояние  корпуса установки на отсутствие разрывов и трещин.

- Перед монтажом жироуловителя, необходимо удалить из емкости мусор и откачать дождевую воду.

- Во время манипуляций необходимо избегать ударов по стенке корпуса, во избежание его повреждения.

- При варианте размещения установки под проезжей частью, необходимо выполнить ж/б плиту перекрытия из армированного бетона и применить чугунные люки смотрового колодца.

- Монтажная фундаментная плита выполняется согласно проектной документации. Плита должна быть монолитная (без швов).

- Крепление установки к монтажной фундаментной плите осуществляется анкерными болтами, прикрепляя их вокруг емкости. Частота расположения, размер и прочность анкерных болтов зависит от габаритов конкретной установки.

- При установке оборудования необходимо соблюдать правильность ориентировки притока и стока. Проверить соосность всех отверстий.

- Стыки смотрового колодца должны быть загерметизированы водонепроницаемым материалом, например битумной мастикой.

- Обратную засыпку производить песком слоями по 20-30 см с периодической утрамбовкой. Параллельно с засыпкой производить заливку емкости водой.

- При достижении уровня засыпки входного и выходного патрубков, последние подключить к коллектору. На горловины надеть технологические колодцы.

- Установить датчик уровня жиропродуктов и проложить кабель (если датчик находится в комплекте поставки).

8. Основные положения по безопасности труда

# 8.1. Общие требования

- К обслуживанию оборудования допускается персонал старше 18 лет, прошедший инструктаж по охране труда в соответствии с соответствующими нормативными документами.

- Обслуживающий персонал обязан знать устройство и функционирование оборудования и иметь необходимые инструменты и материалы для обслуживания данного оборудования.

- Обслуживающий персонал обязан своевременно производить регламентные работы по обслуживанию очистного оборудования.

- Обслуживающий персонал обязан вести журнал регламентных и внеплановых работ.

8.2. Регламентные работы

- Рабочее пространство при обслуживании должно быть освещено.

- Перед началом регламентных работ необходимо проветрить оборудование, открыв крышку люков не менее чем на тридцать минут.

- Обслуживание установки должен производить не менее двух работников, имеющих индивидуальные средства защиты.

Внимание: Вскрывать корпус сигнализатора уровня жиропродуктов только после отключения его от сети 220 вольт!

9. Требования по эксплуатации

Раз  в месяц необходимо:

- Измерять толщину слоя осадка - при его превышении более 30% объема произвести откачку.

- Измерять толщину слоя жиропродуктов (визуально или по показаниям датчика уровня жиропродуктов). При толщине слоя жиропродуктов свыше 150 мм, произвести их откачку.

Раз в шесть месяцев необходимо:

- Откачивать слой всплывших жиропродуктов из первой и второй камеры жироуловителя (7, 8).

- Очищать датчик уровня жиропродуктов во избежание ложного срабатывания (при его наличии в комплекте поставки).

- Откачивать слой осадка из первой и второй камеры жироуловителя (7, 8).

Ежегодное техническое обслуживание включает:

- Проверку работы датчика уровня жиропродуктов (если находится в комплекте поставки, согласно инструкции по установке и использованию).

Не реже одного раза в два года следует производить полную ревизию оборудования:

- Производить поблочную откачку воды с очисткой стен, перегородок емкости и технологических элементов установки от грязи.

- Проверить корпус и технологические узлы установки на предмет повреждений и принять меры к их устранению.

После технического обслуживания необходимо откачать из установки промывную воду и заново залить установку водой.

Регулярное обслуживание установки обеспечит требуемую степень очистки сточных вод.

Раз в пять лет следует производить проверку оборудования на герметичность узлов, и швов, а также состояние внешних и внутренних стен корпуса, технологических элементов и перегородок.

10. Транспортирование и складирование

10.1 Транспортирование

При транспортировании оборудования следует защитить его от повреждений, обеспечить надежное крепление и защиту от атмосферных осадков.

10.2 Складирование

При временном складировании необходимо обеспечить площадку согласно горизонтальным размерам оборудования, включая площади для хранения технических колодцев и люков; укрыть складируемое оборудование от атмосферных осадков и защитить от повреждений. Электрическое оборудование следует хранить в сухом помещении.

10.3  Манипуляции

Перед любыми манипуляциями с оборудованием, следует убедиться, что все внутренние пространства  свободны от посторонних предметов и атмосферной воды. Атмосферную воду перед манипуляциями следует выкачать. Воду не выливать путем наклона или переворачивания, а вычерпать и вычистить.

Перемещение установки производить погрузчиком, либо краном за строповочные  петли. При перемещении не допускать ударов по корпусу установки.

11. Гарантийные обязательства

11.1. Общие положения

Гарантия на емкостное оборудование составляет 5 лет со дня продажи оборудования.

Гарантия на электрическое оборудование составляет 1 год со дня продажи оборудования.

ООО «Витэко» оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию или изменение существующих технологических узлов установки, не ухудшающих заданные параметры оборудования.

На оборудование, смонтированное с нарушениями требований монтажа установки (п.7 настоящего паспорта) гарантийные обязательства не распространяются.

11.2. Условия гарантии

- Установка должна быть смонтировано строго по горизонтальным и  вертикальным осям.

- Исключить попадание в установку строительного мусора.

- Обеспечить соответствие параметров входящих концентраций и объема сточных вод паспортным требованиям.

- Запрещается подавать на установки агрессивные химические жидкости, краски.

- Показатель рН очищаемой воды должен находиться в пределах 6,5 – 8,5 ед.

12. Свидетельство о приемке

Жироуловитель  «СТК-ххх» ________

Заводской номер _________________

соответствует комплекту документации и техническим условиям

ТУ 4859-001-98116734-2008  и признан годным к эксплуатации.

Контролер ОТК     ______________________     	   /_____________/

Личная подпись 		расшифровка подписи

___________________________

(год, месяц, число)

Штамп ОТК

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Витэко» («VITECO LIMITED»)

Адрес:  Россия, 152150, Ярославская область,

г. Ростов, Савинское шоссе,1б

Тел./факс: (4852) 73-29-15, 75-50-39

Тел. (4852) 58-05-96

E-mail: 732915@mail.ru

http://vo-da.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(Справочное)

Рисунок – Монтажная схема

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Рисунок 1- Вариант монтажа

Рисунок 2 - Узел надставки при монтаже под проезжей частью.

Рисунок 3 – Строповочный узел.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

1 – Пульт сигнализации; 2 – Кабель YDYM 3x1,5 (NYYM 3x1,5);

3 – Кронштейн фиксации кабеля; 4 – Стенка колодца очистного  сооружения; 5 – Датчик уровня; 6 – Уровень жидкости

Рисунок – Схема монтажа датчика контроля накопившегося жира

# Text boxes

##### Жироуловитель

##### СТК 6-50

Руководство по эксплуатации

Ш.120.000 РЭ